Bloc 2 et bloc 4




CCST

Préparation à une formation QAI (Qualité de l’air intérieur)
LE CONTEXTE :
La société WATTHOM Equipement (Charnay-lès-Mâcon, Saône et Loire) est spécialisée dans la distribution et l’installation de matériel pour la ventilation industrielle. Ce matériel est destiné à la protection de l’opérateur à son poste de travail, pour des activités où des émanations polluantes seraient susceptibles n’être néfastes à sa santé.
[image: image1.jpg]()

WATTOHM
EQUIPEMENT



Vous êtes TC depuis quelques années dans cette société et vous venez de passer responsable commercial et avez 6 commerciaux sous vos ordres qui sillonnent toute la France. Parmi cette force commerciale vous avez de jeunes TC qui sortent de section BTS.
[image: image2.jpg]3000

DEBITS EN FONCTION DE LA VITESSE D'AIR P
ET DU DIAMETRE DES BRAS
2500
2000
0160
[ 0200
1500
Ex : Une vitesse d'air de 17 m/s, dans un bras
de 125 mm, nécessitera un debit de 750 m*/h.
1000 12160 0125
=
Q = 750 5125 2100
500
0100 2715
OE LT Vitesse d'air (m / sec) ||
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




1-1) En tant que responsable commercial vous voulez réaliser une formation d’une journée à l’ensemble de l’équipe commercial sur le traitement de l’air dans les lieux de travail professionnels. Etablir alors de manière structurée le contenu de la formation « Qualité de l’air intérieur (QAI) des locaux professionnels». Ces éléments permettront d’aider les commerciaux dans leur argumentation technique.
1-2) Pendant cette formation vous voulez également proposer quelques exercices sur les bras d’aspiration qui est votre produit phare. Vous avez établi les questions suivantes a), b) et c). Préparer alors les réponses de ces trois questions :

a) Pour le choix du diamètre du bras, faire une vérification par le calcul de l’exemple donné sur l’abaque (bas de page 3, qui donne comme résultat un débit de 750 M3/h) en utilisant la relation Q=S.V
b) Pour la situation suivante trouver le bon modèle de bras avec son diamètre :
L’équipement d’aspiration sur un poste de travail de sciage d’un de vos clients menuisier est inefficace et obsolète. Il souhaite conserver son installation d’aspiration principale (Q = 2000 m3/heure dédié à ce poste) et y adapter une solution beaucoup plus efficace. Le rayon d’action est de 2 mètres. Déterminer alors la solution technique.
c) Traiter l’objection suivante : « Ce qui me gêne c’est que l’on ne puisse pas couper l’aspiration sans bouger de son poste … »
DOCUMENT POUR CHOIX DE SOLUTION BRAS D’ASPIRATION

[image: image3.jpg]Aire d'action
utile

Rayon d'action Maxi



Choix de la longueur du bras :

Le rayon d'action maxi d'un bras est la somme des cotes de chacun des segments de bras [ A+B ] ou [ A+B+C+D ]. C'est la longueur nominale du bras.

Du fait des angles formés par les articulations dans les différentes positions courantes de travail, il faut noter que le rayon d'action utile (ou aire d'action utile) est inférieur au rayon d'action maxi (ou longueur nominale).

Ainsi, si les différents points d'émission des fumées ou des poussières se trouvent répartis dans une zone allant jusqu'à 2,5 m du point de fixation du bras, il conviendra de choisir un bras du type R 3000, et non pas R 2500.

Choix du diamètre du bras :
Le diamètre du bras à retenir (75, 100, 125, 160 ou 200 mm) sera déterminé par le débit de l’installation et la vitesse d’air désirée en fonction de l’activité (voir valeurs pratiques plus bas).

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]160

Rayon d'action (mm) | Poids
Modele | utile maxi__| daN A B
R 2000 1600 2150 1 740 | 990
R 2500 2000 2350 12 940 | 990
R 3000 2600 2950 13 1140 | 1390




Quelques valeurs pratiques de vitesses d'air à retenir en gaines rigides pour des installations d'aspiration de :
Copeaux d'acier............................................................................. 33 - 35 m / s

Copeaux d'aluminium.................................................................... 25 - 30 m / s

Copeaux de bois............................................................................ 18 - 20 m / s

Fumées de fonderie ....................................................................... 15 - 20 m / s

Fumées de soudure ....................................................................... 15 - 17 m / s

Poussières de caoutchouc ............................................................ 18 - 20 m / s

Poussières de céréales.................................................................. 15 - 18 m / s

Ces valeurs ne sont données qu'à titre indicatif. Elles peuvent devoir être sensiblement modifiées en fonction de la nature exacte du matériau véhiculé (densité, granulométrie) et de certaines conditions particulières (humidité).
[image: image6.jpg]160

Rayon d'action (mm) | Poids
Modele | utle | maxi_ | dan A B
R 4000 3600 3930 23 1140 | 1390





[image: image7.jpg]120

Rayon d'action (mm)

Modele | utile maxi__| daN A B c
RZ 4500 3900 4850 30 1960 | 600 | 940
RZ 6500 | 5300 6270 46 2280 | 1100 | 1140




[image: image8.jpg]Correspondance entre les diametres
du bras et du cone d'aspiration

Diameétre (mm)










CORRIGE

Etablir alors de manière structurée le contenu de la formation « Qualité de l’air intérieur (QAI) des locaux professionnels ». Ces éléments permettront d’aider les commerciaux dans leur argumentation technique.
Eléments à mettre en œuvre :

- Introduction -Définition de la qualité de l’air intérieur (Avec la constitution de l’air ambiant)
- Les risques liés à la qualité de l’air (inflammations des voies respiratoires, irritations cutanées, cancers, décès…) et leurs causes (poussières, vernis, colles, formaldéhydes, moisissures, allergènes…)
Classification ou inventaire des différents environnements (secteurs d’activité)

Classification des différents polluants

Spécificité zone ATEX

- Les solutions :
Equipement de protection individuelle (EPI)
Dispositifs de captage des déchets (table, hotte ou bras d’aspiration) et compensation du volume d’air extrait. Inventaire de la gamme Watthom. 
Ventilation et filtration des ateliers, maintenance.
Matériel de détection des gaz dangereux +ARI
- Aspects réglementaires

2 types de locaux :
- Les locaux à pollution non spécifique : pollution est liée à la seule présence humaine.

- Les locaux à pollution spécifique : substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine.

- Exercices d’application pour le choix de solutions Watthom.

Etude de dossiers techniques (clients Watthom). Installation neuve ou installation à réadaptée
- Temps d’échanges entre les commerciaux (expérience, problèmes rencontrés…)
Calcul de vérification :

Q = S.V

S = π.D²/4 = (π x 125²)/4  =  12 272 mm²  =  0,01227 m² 
Q  = S.V  =  0,01227  x 17 x 3600 = 751 m3/H

Ou bien plus rapide :

Q = S.V

Q = (π.D².V)/4 = (π x 0,125² x 17 x 3600)/4  = 751 m3/H

Exemple de situation :

Rayon d’action de 2 mètre    donc    R 2500
Sciure de bois sèche : 20 - 25 m / s


Débit de 1300 m3/H
Abaque : 





Il faut prendre le diamètre en dessous, soit Ø 160 mm
L’objection :        Si on veut couper l’aspiration sans bouger de son poste ?
On peut le faire grâce au volet qui se situe au niveau de l’embout. Il fonctionne comme un diaphragme d’appareil photo. On peut donc couper ou régler le flux d’air aspiré.

Poussières sèches de produits chimiques .................................... 15 - 18 m / s


Poussières de charbon .................................................................. 20 - 25 m / s


Poussières de marbre.................................................................... 20 - 25 m / s


Poussières de matières plastiques ................................................ 18 - 20 m / s


Sable.............................................................................................. 35 - 40 m / s


Sciure de bois sèche ..................................................................... 20 - 25 m / s


Vapeurs de solvants ...................................................................... 10 - 15 m / s








Bras articulés de la série : R 2000 ; R 2500 ; R 3000





Bras articulés de la série : R 4000





Bras articulés de la série : RZ 4500 ; RZ 6500








4

