## Slide 6
Utilisation du modèle
Etude de l’influence des différents paramètres sur la consommation
→ Mettre des chiffres sur l’importance de chacun des paramètres
• Pré-refroidisseur • Type de compresseur et puissance • Emplacement du condenseur…
→ Aide à la conception, régulation du système pour étudier le choix de certains composants ou fluides

## Slide 7: Condenseur à l’extérieur

## Slide 11
2 jours (4 traites)
T°C d’ambiance
T°C du lait
2 jours traite en continu

## Slide 14
Conclusions
 Tank consommant le moins :  Condenseur extérieur,  Pré refroidisseur, gain potentiel de 40% à 50 % sur la consommation du tank !  Compresseur Scroll.  Condenseur intérieur et/ou mauvaise circulation d’air = Augmentation de température d’air de 10 à 20°C en hiver (fonction local tank)  Estimation surplus de consommation : +20%  Risque de mise en sécurité des compresseurs en été (si température d’air trop élévée)  BEC consommant le moins :  Récupérateur de chaleur, gain potentiel de 70% sur la consommation du BEC !  Association PR et RC possible  Pas de surconsommation du BEC lorsque le pré refroidisseur est route !  Traite robotisée :  Démarrage fréquent des compresseurs en détente directe = risque d’usure plus important,  Débits de lait relativement faibles = meilleur échange si débit d’eau bien plus grand (x2)
Effectuer des Tests sur des prototypes en laboratoire puis en fermes en associant:  Fluides frigorigènes à faible PRG  Nouvelles technologies
• Réaliser des conférences au fur et à mesure de l’avancement du projet pour diffuser les résultats
Perspectives du projet
www.gie-elevages-bretagne.fr