BALLON D’EAU-CHAUDE AVEC CONTACTEUR DOUBLE TARIFS

1TSTC
[image: image1.png]



I) Le chauffe-eau instantané :

Le chauffe-eau instantané chauffe l’eau (grâce à une résistance) à la demande évitant ainsi la stagnation de l’eau chaude. Il est peu encombrant, généralement utilisé pour de petits débits.

Il nécessite une puissance importante : 3,7 kW (16 A) pour un petit lave-main ou 7,3 kW (32 A) pour une douche.

II) Le chauffe-eau à accumulation :

[image: image2.png]Canne de

sortie eau Cuve

chaude émaillée

Habillage

entole Anode
Résistance
stéatite
Brise-jet
(entrée eau)
froide)

Panneau

de contréle




Le chauffe-eau à accumulation chauffe l’eau stockée dans un réservoir calorifugé (capacité de 50 à 300 litres) grâce là aussi à une résistance électrique (puissance comprise entre 1,5 kW et 3,2 kW). Le temps de chauffe est important (plusieurs heures).
Une sonde thermostatique permet de régler la température maximale de l’eau. 
2-1) La résistance électrique :
Pour la production d’ECS, une résistance électrique chauffe l’eau grâce au dégagement de chaleur par effet Joule produit par le passage du courant. Il existe deux technologies de résistance : la résistance blindée, et la résistance stéatite.

a) La résistance blindée ou « thermoplongeur » est en acier inoxydable et directement en contact avec l’eau. Elle équipe les ballons bas de gamme.
Le contact de l’eau avec la résistance produit du tartre qui diminue son rendement et sa durée de vie. 

b) La résistance stéatite est une résistance installée dans de la stéatite (roche réfractaire tendre) et logée dans un fourreau. La résistance n’est pas en contact avec l’eau donc le dépôt de tartre est limité et la durée de vie augmente. Son changement ne nécessite pas la vidange du ballon. Cette résistance équipe les ballons de qualité

[image: image3.jpg]



2-2) Le contacteur double tarifs (ou contacteur jour/nuit) : 
Pour un abonnement EDF « Option heures creuses », le contacteur double tarifs gère automatiquement le fonctionnement des appareils électroménagers selon la période tarifaire. Il assure leur alimentation pendant la période à tarif réduit selon les ordres du compteur électrique.

C’est pourquoi EDF met à disposition de l’usager un contact (incorporé au compteur électronique) qui se ferme pendant les heures creuses.
[image: image4.png]auto

| 9e.91



Commande manuelle à 3 positions :
0 :       Arrêt permanent en cas d’absence prolongée.
Auto :   Fonctionnent en heures creuses
1 :       Marche forcée temporaire (pendant les heures pleines pour faire face à un besoin exceptionnel d’eau chaude) Il revient automatiquement en position automatique à l’émission de la télécommande EDF.
Schéma électrique de principe :
[image: image5.jpg]NP

lZOQ

N
(23%)





Chronogramme :

[image: image6.jpg]=== < Terre (vert et jaune)
= ¥ Noutro blov)
— P Phase (rouge)

— P Phase recommandée (violet)
— * Phaso navett (orange)

Ellegrand’




Schéma de câblage :

[image: image7.jpg][ Chauffe-eau hors tension . Chauffe-eau sous tension



[image: image8.bmp]
Questions :
1)  Qu’est-ce que le sigle ECS ?     Eau Chaude Sanitaire
2)  Que veut-dire calorifugé ?        Isolé thermiquement
3)  Un chauffe-eau instantané pour un lave-main a comme caractéristiques : 3,7kW (16 A). Que déduire de l’information (16 A) ?
Il faudra que ce chauffe eau possède une ligne électrique dédiée, permettant un passage d’un courant de 16 Ampères nominal (

4)  Quel est le rôle de l’anode et du brise-jet dans la cuve ? 
L'anode d'un chauffe-eau sert à protéger la cuve de votre chauffe-eau de la corrosion. Elle se corrode à la place de votre cuve : en s'oxydant, elle se détruit petit à petit à la place des parois de la cuve. La durée de vie de votre chauffe-eau dépend directement de la durée de vie de son anode (on peut la remplacer).
Le brise jet à l’arrivée d’eau froide, évite les remous de l’eau et évite ainsi le mélange de l’eau chaude et de l’eau froide. Sinon on risquerait d’avoir une variation de température de l’ECS en sortie.

5)  Pourquoi sur le schéma du ballon, l’orifice de la canne d’eau chaude est en haut ?
Car l’eau chaude est plus légère que l’eau froide (dilatation) et donc se retrouve en haut (on parle de couches d’eau)
6) Contacteur tarifaire : quelles sont les horaires EDF des heures creuses ?
Horaires de nuit = De 22 h à 6 h du matin
7) Sur le schéma électrique que représente les symboles Q1 et Q2 ?

Ce sont des disjoncteurs magnéto-thermique (en cas de surcharge ou de court-circuit électrique)

8)  Compléter le chronogramme (griser les zones où le chauffe-eau va être sous tension) 
9) [image: image9.jpg][l Chauffe-eau hors tension . Chauffe-eau sous tension



Compléter le schéma de câblage d’après le schéma de principe
[image: image10.png]20 A C o—r-n;;ce—r] Contacteur double tarifs
|

____IK
A1

Chauffe-eau





Chauffe-eau





Etat du contact





2-3) Questions :


1) Qu’est-ce que le sigle ECS ?


2) Que veut-dire calorifugé ?


3) Un chauffe-eau instantané pour un lave-main a comme caractéristiques : 3,7kW (16 A). Que déduire de l’information :  (16 A) ?


4) Quel est le rôle de l’anode et du brise-jet dans la cuve ? 


5) Pourquoi sur le schéma du ballon, l’orifice de la canne d’eau chaude est en haut ?


6) Contacteur tarifaire : quelles sont les horaires EDF des heures creuses ?


7) Sur le schéma électrique que représente les symboles Q1 et Q2 ?


8) Compléter le chronogramme (griser les zones où le chauffe-eau va être sous tension). 


9) Compléter le schéma de câblage d’après le schéma de principe.








