| TP CALSOL 1CCST Cas de l’ombrière de parking CARARRA |  |
| --- | --- |

Après les calculs théoriques que nous avons faits, voyons un peu ce que le logiciel en ligne CALSOL  (Estimation de production Photovoltaïque), va nous donner.

- Allez sur le site CALSOL (http://ines.solaire.free.fr/)

- Cliquez sur « Photovoltaïque réseau »

- Renseignez la partie haute de la page

- Coût de l’installation photovoltaïque (hors structure) = 100 000 €

- Parking en asphalte classique

- Lancez alors le calcul

- Analysez alors et expliquez pourquoi il y a une différence entre les valeurs calculées en TD et les résultats du simulateur. Rédigez vos conclusions sous forme d’une synthèse écrire.

- Faites varier maintenant séparément les quatre critères suivants : le lieu géographique, l’albédo, l’inclinaison et l’orientation de la toiture. Faites alors un tableau pour synthétiser vos conclusions quant au rendement des panneaux photovoltaïques.

CORRIGE   CALSOL

Comparaison des modes de calculs

|  | Par le calcul théorique | Par le simulateur |
| --- | --- | --- |
| Puissance de l’installation = 88 320 W |  |  |
| Production annuelle | 210 555 kWh/an | 1291,1 x 88,32 = 114 029 kWh/an |
| Recette annuelle (revente) | 21 582 €/an | 11 645 €/an |

Les valeurs sont de deux fois plus faibles avec le simulateur car :

Nous n’avons pas considéré l’albédo et le rendement de conversion. De plus, la puissance donnée pour un panneau (ici 320 W) est une puissance théorique maximale (équivalent à une exposition au midi solaire), ainsi toutes les heures de la journée ne donnent pas la même production. Elle est maximale uniquement à la mi-journée.

Ce que les étudiants devaient renseigner :

0,1025

Sud

Perpignan

30°

0,1

88,32

100 000

Estimation du coût de l’installation (hors structure) 90 000 € de matériel (panneaux et raccordement) + 10 000 € d’installation = 100 000 €

Réponse 6 :

Comparaison avec le chiffre de la recette annuelle : 11 645 €/an

(en gardant la même puissance et le prix de revente EDF)

| Ville | Au nord moins rentable bien-sûr ! Exemple Lille : 7712 €/an |  |
| --- | --- | --- |
| L’Albédo | Plus l’albédo augmente (plus la lumière est réfléchie), plus le rendement des panneaux sera meilleur Exemple Albédo de 20% (Surface béton) : 11 715 €/an Autre exemple : Un gazon (30%) : 11 784 €/an |  |
| Inclinaison plan | 20 : 11 472 €/an 25 : 11 592 €/an 30 : 11 645 €/an 35 : 11 633 €/an 40 : 11 554 €/an 45 : 11 409 €/an 60 : 10 598 €/an | On remarque que la situation idéale ici est une inclinaison de 30° On pourrait remarquer qu’à Lille (où le soleil est plus bas) l’inclinaison la plus rentable est 25°. |
| i | Là aussi c’est évident que l’exposition doit être plein sud si possible Exemple pour une exposition Ouest : 9 624 €/an |  |